Esquemas Eléctricos

INSTALACION ELÉCTRICA:

Cuadro A:

- 1 motor de 1.5 CV

- Rompe bolsas 2Kw

- Terminador 16Kw

- Trommel 10 Kw

    - 1x1.25x736x1.5= 1600 w

    - rompe bolsas    =  2000 w

    - Terminator       = 16000 w

    - Tromel              = 10000 w

I = P/ (3xU)=  29600W /(3x400)= 39.72 A

S= PxL /(CeU) = 29700x16 / (56x8x400)=  2.64 mm^2

 Cable= 10 mm^2        PIA = 40 A

Cuadro B:

- 1 Motor de 1.5 CV                 1x1.25x736x1.5= 1600 w

- Prensa de chatarra 8 Kw.       8 Kw x 1000w =  8000 w

Total =  9600 w

I = P/ (3xU)=  9600w /(3x400)= 13.85 A

S= PxL /(CeU)=9600x35 /(56x8x400)=  1.87 mm^2

 Cable=  2.5 mm^2                                PIA =16 A

Cuadro C:

- Prensa Principal  12 Kw     12 Kw x 1000= 12000w

- 1 Motor de 1.5 CV           1x1.25x736x1.5=  1600w

Total= 13600w

I = P/ (3xU)=13600w/(3x400)= 19.62 A

S= PxL /(CeU)=13600x20/(56x8x400)=  1.51 mm^2

 Cable=  4 mm^2                                                       PIA = 20 A

Cuadro D :

- 1 motor de 1.5CV    1x1.25x736x1.5 =  1600 w

- Electroimán 5 KW  5 Kw x 1000   =      5000 w

-Titerch   3 KW        3 Kw x 1000=          3000 w

-Foucoult 6 KW       6 Kw x 1000=          6000 w

Total   = 20200 w

I = P/ (3xU)=  20200w /(3x400)=29.15 A

S= PxL /(CeU)=20200x50 /(56x8x400)=  5.63 mm^2

 Cable=   6 mm^2                                            PIA = 30 A